Hoja de cálculo de dimensiones

Parámetros generales

Fluido Diésel fuel EN590 Estado Líquido Carácter Limpio Presión atmosférica 14.696 psi_a Abrasión No abrasivo Estándar ANSI/ASME Grupo fluido Fluido peligroso Tipo de fluido Newtoniano

Condiciones de operación

| Proyecto: Servicio para la integración del sistema de administración electrónico de combustible (SAEC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: AMLS Contacto: FBARAJAS@AMLS.MX | Embarcación: ARROW 1 Ubicación: CIUDAD DEL CARMEN. | Servicio No.: O. C.: |
| TAG: MOTOGENERADOR SUCCION BABOR Y ESTRIBOR C9 CAT |  |  |

Mínimo                                    Operación                                   Máximo

| Caudal solicitado | 5 | 8 | 1550 | USGPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión | 0 | 9 | 2900 | psi |
| Temperatura | -76 | 35 | 392 | °C |
| Densidad | 0 | 850 | 2,500 | Kg/m3 |
| Viscosidad | 0.0 | 2.88112 | 5.0 | cSt |
| Presión (min/max) | 0 | 33.5 | 360 | psi_g |
| Temp. (min/max) | 15 | 50 | 92 | °C |
| Presión vapor | 0 | 0 | 0 | psi_a |

Caudalímetro:

Principio de flujo                        Coriolis

Diámetro nominal Caudal mínimo Caudal máximo Material (sensor) *

Presión mínima

1/4"

5 U S G P H

1550 USGPH

1.4404 AISI

0 PS

| Código pedido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ctd | Ítem | Descripción | Código pedido |
| 1 | Caudalímetro | TRICOR TCM 1550 |  |

*El usuario es responsable por la selección de los materiales de contacto en función de la resistencia a la corrosión. FLOWTECH no garantiza ni asume responsabilidad alguna sobre la resistencia de materiales a la corrosión seleccionados aquí por la aplicación descrita.

** La categoría PED es una recomendación y depende de la categoría del fluido, datos de proceso y de la Max. presión permisible del factor de presión seleccionado. Los fluidos de la base de datos del Applicator están clasificados según 67/548/EWG.

| Proyecto: Servicio para la integración del sistema de administración electrónico de combustible (SAEC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: AMLS Contacto: FBARAJAS@AMLS.MX | Embarcación: ARROW 1 Ubicación: CIUDAD DEL CARMEN. | Servicio No.: O. C.: |
| TAG: MOTOGENERADOR SUCCION BABOR Y ESTRIBOR C9 CAT |  |  |

Hoja de cálculo de dimensiones

Dimensionado y resultados de cálculo

Mínimo                                    Operación                                  Máximo

| Caudal solicitado | 5 | 8 | 1550 | USGPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad | 0.351 | 1.581 | 1.757 | ft/s |
| Velocidad Max. | 0.763 | 3.432 | 3.813 | ft/s |
| Pérdida de carga | 0.2 | 4.56 | 5.45 | in.H2O@68°F |
| Repetibilidad | 0.75 | 0.1 | 0.05 | % |
| Exactitud | 0.1 | 0.2 | 0.5 | % |
| Precisión de densidad | 0.06 | 0.03 | 0.001 | b/ft3 |

***El cálculo de error se basa en los datos de especificación de la Información Técnica (TI) del caudalímetro seleccionado.

Fecha de impresión: 25.04.2026

Applicator®:

- 2 / 4 -

Hoja de propiedades de fluidos

Propiedades del fluido

Nombre del fluido Diésel fuel EN590 Estado Formula química Norma de Cálculo Puntos de apoyo

Descripción del fluido

Contenido en sólidos 0 % Propiedades del medio Limpio Abrasión No abrasivo Conductividad No conductivo Grupo fluido (PED) Fluido peligroso Tipo de Fluido Newtoniano

Parámetros de fluido básicos

Tc (Temperatura crítica) 392.1 ° C Tm (punto de fusión) -53.16 °C Pc (Presión Crítica) 2950.24 psi Tb (punto de ebullición) 249.8 °C Capacidad térmica 0 k W h /Nm3 Temperatura/Viscosidad Temperatura / Densidad Temperatura Viscosidad Temperatura Densidad

1 0 °C 5.7 1 15 °C 51.815 lb/ft3

2 15 °C 3.76 2 30 °C 51.216 lb/ft3

3 30 °C 2.59 3 50 °C 50.417 lb/ft3

4 50 °C 1.8 4 60 °C 50.017 lb/ft3

5 60 °C 1.5

Temperatura / Capacidad Térmica Temperatura Capacidad térmica

1 10 °C 0

2 100 °C 0

kJ/(kg*K)

Resultados Obtenidos

Densidad nom. 51.014 lb./ft3 Presión nom. 7 psi_g

Viscosidad nom. 2.88112 cSt Temperatura nom. 30 °C

Velocidad del sonido nom. 4 101 ft/s Presión de Vapor nom. 0 psi_a Coeficiente de expansión 0.0008 térmica. Beta P Coeficiente de viscosidad AL -6.185 Coeficiente de viscosidad BL 2 170.925

Valores de referencia: Condiciones normales (SI) Condiciones estándar (US):

| Proyecto: Integración del sistema de administración electrónico de combustible (SAEC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: AMLS Contacto: FBARAJAS@AMLS.MX | Embarcación: ARROW 1 Ubicación: CIUDAD DEL CARMEN | Servicio No.: O. C.: |
| TAG: MOTOGENERADOR SUCCION BABOR Y ESTRIBOR C9 CAT |  |  |

Presión atmosférica                        14.696   psi_a                                              Presión atmosférica                            14.696   psi_a

Fecha de impresión: 25.04.2026

Applicator®:

- 3 / 4 -

| Proyecto: Servicio para la integración del sistema de administración electrónico de combustible (SAEC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: AMLS Contacto: FBARAJAS@AMLS.MX | Embarcación: ARROW 1 Ubicación: CIUDAD DEL CARMEN. | Servicio No.: O. C.: |
| TAG: MOTOGENERADOR SUCCION BABOR Y ESTRIBOR C9 CAT |  |  |

Hoja de gráficos

Caudalímetro:

| Principio de flujo | Coriolis | Fluido | Diésel fuel EN590 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal Caudal mínimo Caudal máximo | 1/4" 5 U S G P H 1550 USGPH | Presión Temperatura Densidad Viscosidad | 33.5 psi_g 31 °C 51.011 lb/ft3 2.88156 cSt |

***El cálculo de error se basa en los datos de especificación de la Información Técnica (TI) del caudalímetro seleccionado.

Fecha de impresión: 25.04.2026

Applicator®:

- 4 / 4 -